{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["План работ"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"План работ","index":0,"n_rows":84,"n_cols":8,"rows_kept":84,"merged":[[0,4,1,7],[2,0,3,7],[4,0,4,6],[7,2,12,2],[7,3,12,3],[13,2,17,2],[13,3,17,3],[18,2,23,2],[18,3,23,3],[24,2,36,2],[24,3,36,3],[37,2,45,2],[37,3,45,3],[46,2,54,2],[46,3,54,3],[55,2,59,2],[55,3,59,3],[60,2,66,2],[60,3,66,3],[67,2,72,2],[67,3,72,3],[73,2,76,2],[73,3,76,3],[77,2,80,2],[77,3,80,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение № 1 к Приказу \"О подготовке зданий , сооружений,  инженерных сетей  и оборудования СПбГУПТД  к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.\""]
[]
["ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ"]
[]
["Главный учебный корпус, художественные мастерские, общежитие, производственные мастерские."]
["№","Адрес","Цель проведения техосмотра","Вид мероприятий","Состав мероприятий ","Планируемые сроки  выполнения работ. мм.гг","Исполнители осмотра (комисия, дорлжностные лица)","Примечание"]
[1,2,4,null,5,10,11,12]
[1,"170023, г.Тверь, Ремесленный проезд, д.5.","Выявление дефектов, требующих проведения ремонтов, и несоотвествий нормативным требованиям для дальнейшего планирования работ и мероприятий","Осмотр фасада ","Оценка состояния цокольной части",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Трещины и обвал штукатурки"]
[2,"170023, г.Тверь, Ремесленный проезд, д.3.",null,null,"Оценка состояния несущих стен и их облицовки",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Трещины и обвал штукатурки"]
[3,"170023, г.Тверь, Ремесленный проезд, д.5А.",null,null,"Оценка состояния карнизов",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[4,"170023, г.Тверь, ул. Кирова, д.5Б.",null,null,"Оценка состояния  архитеткрных элементов",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Разрушение кладки брандмауэра"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния балконов",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Другое…"]
[null,null,"Выявление дефектов, требующих проведения ремонтов, и несоотвествий нормативным требованиям для дальнейшего планирования работ и мероприятий","Осмотр крыш","Оценка состояния кровли (герметичность, целостность, износ, наличие коррозии, наличие \"пузырей\" в мягкой кровле и т.п.",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Протечки кровли в актовом зале и кабинете №15."]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния парапетов",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния стропильной сиистемы и обрешетки",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Наличие ограждения скатной кровли и результаты испытаний",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Другое…",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е."]
[null,null,"Выявление дефектов, требующих проведения ремонтов, и несоотвествий нормативным требованиям для дальнейшего планирования работ и мероприятий","Осмотр водосточных систем","Целостность труб",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Деформация труб",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Антивандальная защита",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Система водостока на кровле",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Загрязненность водосточной системы",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Другое…"]
[null,null,"Выявление дефектов, требующих проведения ремонтов, и несоотвествий нормативным требованиям для дальнейшего планирования работ и мероприятий","Осмотр системы отопления","Оценка состояния верхнего розлива",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния нижнего роозлива",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния стояков",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Частично забиты"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния радиаторов",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Частично забиты"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния подводок к радиаторам",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Частично забиты"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния арматуры",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Необходимость в модернизации",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Есть"]
[{"$nulls":4},"Состояние помещения теплоцентров",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния оборудования теплоцентров",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Наличие необходимой документации в теплоцентрах",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Имеется"]
[{"$nulls":4},"Состояние приборов учета тепловой энергии",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Утепление трубопроводов",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е."]
[{"$nulls":4},"Друугое"]
[null,null,"Выявление дефектов, требующих проведения ремонтов, и несоотвествий нормативным требованиям для дальнейшего планирования работ и мероприятий","Осмотр сиситемы ГВС","Оценка состояния верхнего розлива",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния нижнего роозлива",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния стояков",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния арматуры",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Необходимость в модернизации",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Есть"]
[{"$nulls":4},"Состояние приборов учета ГВС",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Состояние бойлеров",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Состояние газовых котлов ГВС",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Другое…"]
[null,null,"Выявление дефектов, требующих проведения ремонтов, и несоотвествий нормативным требованиям для дальнейшего планирования работ и мероприятий","Осмотр системы ХВС","Оценка состояния верхнего розлива",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния нижнего роозлива",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния стояков",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Частичные протечки"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния арматуры",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Необходимость в модернизации",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный механик: Баскаков С.Б.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Состояние приборов учета ХВС",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Состояние помещений водомерных узлов",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Состояние оборудвоания и труб водомерных узлов",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Другое…"]
[null,null,"Выявление дефектов, требующих проведения ремонтов, и несоотвествий нормативным требованиям для дальнейшего планирования работ и мероприятий","Осмотр Системы канализации","Оценка состояния стояков",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Трещины и протечки чугунных труб"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния подвальных магистралей",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Трещины и протечки чугунных труб"]
[{"$nulls":4},"Вопросы подземных коммуникаций",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Оценка состояния канализационных колодцев",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Другое…"]
[null,null,"Выявление дефектов, требующих проведения ремонтов, и несоотвествий нормативным требованиям для дальнейшего планирования работ и мероприятий","Осмотр системы электроснабжения","Состояние помещений и оборудовнаия ГРЩ",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Наличие индивидуальных средств защиты",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный механик: Баскаков С.Б.","Есть"]
[{"$nulls":4},"Состояние поэтажных щитовых ",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Поэтажная магистральная разводка",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительное"]
[{"$nulls":4},"Электропроводка во внутренних помещениях",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Устарела, алюминиевая"]
[{"$nulls":4},"Электробезопаснсоть",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительная"]
[{"$nulls":4},"Другое…"]
[null,null,"Выявление дефектов, требующих проведения ремонтов, и несоотвествий нормативным требованиям для дальнейшего планирования работ и мероприятий","Осмотр подвалов","Чистота",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительная"]
[{"$nulls":4},"систенма откачки грунтовых вод",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Утепление помещений",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет необходимости"]
[{"$nulls":4},"Нормативность и достаточность освещения",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительная"]
[{"$nulls":4},"Наличие качественных мостков",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Частичное"]
[{"$nulls":4},"Другое…"]
[null,null,"Выявление дефектов, требующих проведения ремонтов, и несоотвествий нормативным требованиям для дальнейшего планирования работ и мероприятий","Осмотрт чердаков и техэтажей","Чистота",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительная"]
[{"$nulls":4},"Нормативность и достаточность освещения",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Удовлетворительная"]
[{"$nulls":4},"Наличие качественных мостков",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Есть"]
[{"$nulls":4},"Другое…"]
[null,null,"Осуществление контроля за допускам к работе","Обучение персонала","По эксплуатации тепловых установок",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"По электробезопасности",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Есть"]
[{"$nulls":4},"По энергоэффективностит",null,"Директор колледжа: Андреев М.Ю. Завхоз: Иващенко И.В. Главный бухгалтер Лазареско Н.Е.","Нет"]
[{"$nulls":4},"Другое…"]
[null,null,"ДРУГОЕ"]
[null,null,"ДРУГОЕ"]
[null,null,"ДРУГОЕ"]